ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

Αρχικά βρίσκουμε τα σημεία 1 και 2 πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη με βάση τα δεδομένα που δίνει η άσκηση. Έπειτα διαβάζουμε την ενθαλπία για το σημείο 1 και το σημείο 2.

α) h1 = 90 kJ/kg και h2 =43 kJ/kg

β) ΔhT = h1 – h2 = 90 – 43 = 47 kJ/kg

γ) Αρχικά πρέπει να αναλύσουμε την μεταβολή 1 – 2 σε δύο μεταβολές, μια όπου η θερμοκρασία ξηρού βολβού παραμένει σταθερή (λανθάνουσα μεταβολή ενθαλπίας) και μια όπου η υγρασία παραμένει σταθερή (αισθητή μεταβολή ενθαλπίας). Αυτό γίνεται φέρνοντας κατακόρυφη προέκταση από το σημείο 1 (σταθερή θερμοκρασία) και μια οριζόντια από το σημείο 2 (σταθερή υγρασία). Οι δύο γραμμές τέμνονται στο 3. Η ενθαλπία που αντιστοιχεί στο σημείο 3 είναι: h3 =52 kJ/kg. Άρα η αισθητή διαφορά ενθαλπίας υπολογίζεται ως εξής:

ΔhS = h3 – h2 = 52 – 43 = 9 kJ/kg

δ) Ο συντελεστής αισθητής θερμότητας SHR υπολογίζεται από τη σχέση:

SHR=ΔhSΔhT=947=0,19