ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα 4ο

Από τον πίνακα 1 βρίσκουμε ότι η μέση ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία (to) για τη Μυτιλήνη είναι:

to=+2 °C

Από τον πίνακα 2 βρίσκουμε ότι η συνιστώμενη εσωτερική θερμοκρασία (ti) για ένα κλιμακοστάσιο είναι:

ti=15 °C

Από τον πίνακα 3 βρίσκουμε ότι η τιμή του ολικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για συνήθη εξωτερικό τοίχο με μόνωση 5 cm είναι:

UΤοιχ.=0,58Wm2∙K

Ενώ, από τον ίδιο πίνακα βρίσκουμε ότι η τιμή του ολικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) για το κούφωμα αλουμινίου με διπλά τζάμια με κενό αέρα είναι:

UΚουφ.=3.00Wm2∙K

Η σχέση που μας δίνει τις θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα είναι:

q=A∙U∙Δt

όπου:

q: Οι απώλειες θερμότητας από αγωγιμότητα σε W.

A: η επιφάνεια που περικλείει τον θερμαινόμενο χώρο σε m2. Στη περίπτωσή μας, η επιφάνεια των κουφωμάτων και η καθαρή επιφάνεια του τοίχου, ισούνται με:

ΑΚουφ.=4 m∙1,5 m=6 m2

ΑΤοιχ.=8 m∙3 m- ΑΚουφ. =24 m2-6 m2=18 m2

U: Ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (U) των επιμέρους υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η επιφάνεια (A), σε W/m2K. Στη περίπτωσή μας ισούται με:

UΤοιχ.=0,58Wm2∙K

UΚουφ.=3,00Wm2∙K

Δt: Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του περιβάλλοντος (to) και του θερμαινόμενου χώρου (ti) σε oC. Στη περίπτωσή μας ισούται με:

Δt=ti-to=15 °C-2 °C=13 °C

Αντικαθιστώντας στην παραπάνω σχέση θα υπολογίσουμε τις θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα του εξωτερικού τοίχου και του κουφώματος:

qΤοιχ.=18 m2∙0,58Wm2∙K∙13 °C=135,72 W

qΚουφ.=6 m2∙3,00Wm2∙K∙13 °C=234 W

Τέλος, οι ολικές θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα του εξωτερικού τοίχου και του κουφώματος θα είναι:

qΟλ.=qΤοιχ.+qΚουφ.=135,72+234 W=369,72 W