ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ      
Θέμα 4ο              
[bookmark: _Hlk121395551]4.1. Όλες οι περιπτώσεις που δεν διοχετεύεται πετρέλαιο στο μπεκ ενός καυστήρα πετρελαίου είναι:
· Δεξαμενή χωρίς πετρέλαιο.
· Βαλβίδα πετρελαίου κλειστή.
· Κακή τοποθέτηση της αντίστροφης βαλβίδας.
· Κακή λειτουργία της αντλίας.
· Η υποπίεση στην αντλία είναι μεγάλη.
· Αέρας στην εγκατάσταση.
· Κακή τοποθέτηση του φίλτρου ή μη καθαρισμός του.
· Κακή λειτουργία της βαλβίδας αντλίας.
· Βρωμιά στο σωλήνα που συνδέει το μπεκ.
· Ακάθαρτο φίλτρο του μπεκ.
· Βουλωμένο μπεκ.
· Παχύρευστο πετρέλαιο ή κρύο.
Μπορούν να επιλεχθούν έξι από τις ανωτέρω περιπτώσεις.
4.2. Το μπεκ ενός καυστήρα πετρελαίου κεντρικής θέρμανσης είναι προτιμότερο να αντικαθίστανται παρά να καθαρίζεται, διότι ο καθαρισμός του από τα κατάλοιπα της καύσης μπορεί να επιφέρει την καταστροφή του.
