ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1. Όλες οι πιθανές αιτίες και οι τρόποι επιδιόρθωσης όταν δεν γίνεται ανάφλεξη στον καυστήρα είναι:

| ΒΛΑΒΕΣ | ΑΙΤΙΑ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Δεν γίνεται ανάφλεξη | - Κακή ρύθμιση ηλεκτροδίου - Κατάλοιπα άνθρακα στο διάκενο του ηλεκτροδίου - Καμένο ηλεκτρόδιο - Σπασμένος ή ραγισμένος μονωτήρας ηλεκτροδίου - Πρόβλημα ηλεκτρικής σύνδεσης. | - Ρύθμιση ηλεκτροδίου - Καθαρίστε τα κατάλοιπα του άνθρακα και ελέγξτε τη ρύθμιση του ηλεκτροδίου. - Αντικαταστήστε το. - Αντικαταστήστε το. - Συνήθως επισημαίνεται η βλάβη από σπινθηρισμό ή κάψιμο στο σημείο της βλάβης. Αντικαταστήστε το καλώδιο. |

4.2. Το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει βρωμιά ή ότι έχει σφιχτεί περισσότερο το μπεκ από το κανονικό με συνέπεια να χαλάσει η στεγανοποίηση του μπεκ, λόγω του γεγονότος ότι είναι πολύ ευαίσθητη σε ανοχές.