ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1. Όλες οι πιθανές αιτίες και οι τρόποι επιδιόρθωσης όταν ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν, είναι:

| ΒΛΑΒΕΣ | ΑΙΤΙΑ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Ο κινητήρας του καυστήρα και η ανάφλεξη δεν ξεκινούν | - Ο θερμοστάτης χώρου ή ο θερμοστάτης του καυστήρα είναι ρυθμισμένος πολύ χαμηλά. - Καμένη ασφάλεια. - Κομμένα ή αποσυνδεδεμένα καλώδια. - Πρόβλημα στον αυτοματισμό. | - Ανυψώστε το θερμοστάτη. - Αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν καεί ξανά, ελέγξτε για βραχυκύκλωμα. - Επανασυνδέστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο. - Επιδιορθώστε ή αντικαταστήστε τον. |

4.2. Όταν ο λέβητας καπνίζει και υπάρχουν κατάλοιπα πετρελαίου στον φλογοθάλαμο τα αίτια και η επιδιόρθωση είναι:

| ΒΛΑΒΕΣ | ΑΙΤΙΑ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Κάπνισμα λέβητα και κατάλοιπα πετρελαίου στο φλογοθάλαμο | - Κακό σφίξιμο μπεκ ή κακή στεγανοποίηση. | - Καλό σφίξιμο και στεγανοποίηση με τεφλόν. |