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Θέμα 2o
2.1
1 - β
2 - α
3 - δ
4 - γ
5 - στ

2.2
α. Οι ασφαλιστικές διατάξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για την περίπτωση υψηλότερης πίεσης από την απαιτούμενη, στα δίκτυα αερίου είναι:
- Αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας.
- Βαλβίδες ασφαλείας εκτόνωσης της πίεσης.
- Συνδυασμός των παραπάνω.
β. Για μέγιστη πίεση λειτουργίας του δικτύου αερίου άνω των 4 bar απαιτούνται δύο ανεξάρτητες ασφαλιστικές διατάξεις.
γ. Για μέγιστη πίεση λειτουργίας του δικτύου αερίου μεταξύ 4 bar και 100 mbar απαιτείται μία ασφαλιστική διάταξη.

