ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α. Η επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να έχει τη μορφή λεκάνης, ώστε να συγκεντρώνει το πετρέλαιο που πιθανόν θα διαφύγει για οποιοδήποτε λόγο από τη δεξαμενή.

β. Το πώμα εκκένωσης της δεξαμενής θα εγκατασταθεί στο χαμηλότερο σημείο της.

γ. Ο σωλήνας παροχής πετρελαίου θα ξεκινά από το υψηλότερο σημείο της δεξαμενής με διάμετρο τουλάχιστον 1 ¼’’.

δ. Ο σωλήνας παροχής πετρελαίου καταλήγει σε βάνα, συστολή με εξωτερικό σπείρωμα 2 ½’’ και θηλυκή τάπα για τη σύνδεση με το βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς καυσίμου.

ε. Η γραμμή τροφοδότησης του καυστήρα θα τοποθετηθεί λίγο υψηλότερα από τον πυθμένα της δεξαμενής, ώστε να μη μεταφέρονται τα κατάλοιπα του πετρελαίου στον καυστήρα.