ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης που θα διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν η πίεση πέσει κάτω από ένα ορισμένο κατώτατο όριο.

β) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας θερμοστάτης στον θάλαμο ψύξης που θα ενεργοποιεί τη λειτουργία του συμπιεστή όταν η θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο.

γ) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πρεσσοστάτης ρύθμισης της πίεσης συμπύκνωσης που θα ελέγχει την πίεση του ψυκτικού υγρού και θα μεταβάλλει τις στροφές του ανεμιστήρα ανάλογα με την πίεση του ψυκτικού υγρού.

δ) Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας θερμοστάτης που θα μετρά τη θερμοκρασία στο σημείο όπου πρέπει να διακοπεί η ροή και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που θα δέχεται εντολή από τον θερμοστάτη για να διακόψει τη ροή όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού ρευστού πέσει κάτω από την επιθυμητή τιμή.